КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

2018 г.

ТОКЕМ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ

Уважаемые коллеги и партнеры !

На этих страницах хочу представить Вам основную информацию об ионообменных смолах ООО Производственного Объединения

«ТОКЕМ».

А.Л. Тихомиров

Генеральный директор компании ООО ПО «ТОКЕМ»

История нашего предприятия берет начало 3 февраля 1942 года, когда эвакуированный из подмосковного города Орехово-Зуево в Кузбасс, завод «Карболит» выдал первую продукцию. Этот день считается рождением Кемеровского "Карболита". В 1991 году в порядке акционирования Кемеровское НПО "Карболит" преобразуется в ЗАО фирма "ТОКЕМ", а с августа 2004 года - в ООО ПО "ТОКЕМ". Применяя результаты собственных исследований и накопленный опыт, компания «ТОКЕМ» обеспечивает коммерческие поставки ионообменных смол различного назначения, в соответствии с пожеланиями и требованиями заказчиков.

Из всего объема существующих технологических проблем, безусловно, самой значительной является проблема водоснабжения и эффективного использования водных ресурсов для нужд населения и промышленности. Без качественной воды нельзя ни жить, ни осуществлять производственные процессы. Вода - важнейший стратегический продукт, а технологии, направленные на получение качественной воды, приобретают все большее и большее значение. Ионообменные смолы находят применение не только в водоподготовке, но и практически во всех отраслях промышленности.

Наша компания владеет современной технологией производства монодисперсных ИОС, которая позволяет производить и поставлять на рынок наиболее эффективные и востребованные материалы.

Разработка и производство ионообменных смол полностью соответствует нашей перспективной стратегии, а именно - быть ведущей компанией в сфере ионного обмена в России.

Продукция, поставляемая нашей компанией, - это результат работы собственного научно-исследовательского центра, работа которого обеспечивает внедрение инноваций и развитие производства. Наша главная цель - это удовлетворение запросов, пожеланий и требований заказчиков, обеспечивающееся профессиональным коллективом опытных специалистов, технологов и исследователей.

А.Л. Тихомиров

Заслуженный химик Российской Федерации Генеральный директор компании ООО ПО «ТОКЕМ»

ТОКЕМ

ОГЛАВЛЕНИЕ КАТАЛОГА

КАТИОНИТЫ ТОКЕМ-105-10 NR ТОКЕМ-145-10 NR ТОКЕМ-145-16 ТОКЕМ-145-10 ТОКЕМ-105-10 ТОКЕМ-100 ТОКЕМ-140 ТОКЕМ-200

АНИОНИТЫ ТОКЕМ-805 NR ТОКЕМ-805 ТОКЕМ-845 ТОКЕМ-845 NR ТОКЕМ-405 NR ТОКЕМ-800 ТОКЕМ-840 ТОКЕМ-400

КАТИОНИТ ТОКЕМ-105-10 NR

ТУ 2227-042-72285630-2015

Сильнокислотный катионит гелевой структуры ядерного класса.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+- водородная |

Область применения (согласно РД ЭО 1.1.2.25.0161-2009 и СТО 1.1.1.02.013.0715-2009):

- для использования в катионитных фильтрах СВО-1 реакторов типа ВВЭР;

- для использования в катионитных фильтрах СВО-2,4,6 (очистка борного концентрата) реакторов типа ВВЭР;

- для использования в катионитных фильтрах СВО без регенерации реакторов типа РБМК;

- для использования в нерегенерируемых ФСД СВО-1 реакторов типа ВВЭР с анионитом ТОКЕМ-805 NR;

- для использования в ФСД СВО без регенерации реакторов типа РБМК с анионитом ТОКЕМ-805 NR.

Физико-химические характеристики (согласно СТО 1.1.1.07.003.0368-2011):

Внешний вид

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета

| Размер зерен, мм | 0,40-1,25 |
| --- | --- |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 97 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 94 |
| Массовая доля влаги, % | 45-51 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 2,0 |
| Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/г, не более | 0,5 |
| Массовая доля ионов хлора, мг/см3, не более | 0,01 |

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее | 400 |
| --- | --- |
| Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более | 5 |
| Разница во времени оседания катионита и анионита, с, не более | 6 |
| Электростатический коэффициент, %, не более | 15 |

КАТИОНИТ ТОКЕМ-145-10 NR

ТУ 2227-042-72285630-2015

Сильнокислотный гелевый катионит ядерного класса с однородным гранулометрическим составом.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+- водородная |

Область применения (согласно РД ЭО 1.1.2.25.0161-2009 и СТО 1.1.1.02.013.0715-2009):

- для использования в катионитных фильтрах СВО-1 реакторов типа ВВЭР;

- для использования в катионитных фильтрах СВО-2,4,6 (очистка борного концентрата) реакторов типа ВВЭР;

- для использования в катионитных фильтрах СВО без регенерации реакторов типа РБМК.

Физико-химические характеристики (согласно СТО 1.1.1.07.003.0368-2011):

Внешний вид

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета

Средний диаметр зерна, мм Коэффициент однородности, не более

0,65±0,05

1,1

Объемная доля фракции, проходящей через сетку № 04, %, не более	1,0

Осмотическая стабильность, %, не менее	94

Процент  целых  гранул  в  товарном  продукте, %, не менее	97

Массовая доля влаги, %	45-51

Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3),

не менее

2,0

Окисляемость  фильтрата  в пересчете на  кислород, мг/г, не более	0,5

Массовая  доля  иона  хлора, мг/см3, не  более	0,01

Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее

Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более

400

5

КАТИОНИТ ТОКЕМ-145-16

ТУ 2227-042-72285630-2015

Сильнокислотный гелевый катионит с однородным гранулометрическим  составом и высокой степенью перевода в Н+-форму.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+- водородная |

Область применения (согласно РД ЭО 1.1.2.25.0161-2009 и СТО 1.1.1.02.013.0715-2009):

- для использования в катионитных фильтрах СВО-5 реакторов типа ВВЭР при морфолиновом и этаноламиновом  водно-химическом режиме;

- для использования в ФСД БОУ реакторов типа ВВЭР при морфолиновом и этаноламиновом режиме с анионитом ТОКЕМ-845.

Физико-химические характеристики (согласно СТО 1.1.1.07.003.0368-2011):

Внешний вид

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета

Средний диаметр зерна, мм Коэффициент однородности, не более

0,65±0,05

1,1

Объемная доля фракции, проходящей через сетку  № 04, %, не более	1,0

Степень перевода в Н+-форму, %, не менее	99

Массовая доля влаги, %	40-45

Осмотическая стабильность, %, не менее	94

Процент  целых  гранул  в  товарном продукте, %,  не менее	98

Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3

(мг-экв/cм3), не менее	2,2

Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее

Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более Разница во времени оседания катионита и анионита, с,

450

7-10

5

не менее – не более

Электростатический коэффициент, %, не более	20

КАТИОНИТ ТОКЕМ-145-10

ТУ 2227-042-72285630-2015

Сильнокислотный гелевый катионит с однородным гранулометрическим  составом и высокой степенью перевода в Н+-форму.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+- водородная* |

Область применения (согласно РД ЭО 1.1.2.25.0161-2009 и СТО 1.1.1.02.013.0715-2009):

- для использования в катионитных фильтрах СВО-3,6 (доочистка дистиллята) и СВО-7 реакторов типа ВВЭР;

- для использования в катионитных фильтрах СВО-5 реакторов типа ВВЭР при гидразинно-аммиачном водно-химическом режиме;

- для использования в катионитных фильтрах СВО с регенерацией реакторов типа РБМК;

- для использования в ФСД СВО с регенерацией реакторов типа РБМК с анионитом ТОКЕМ-845;

- для использования в ФСД установок конденсатоочистки реакторов типа РБМК с анионитом ТОКЕМ-845;

- для использования в ФСД на ХВО с анионитом ТОКЕМ-845.

Физико-химические характеристики (согласно СТО 1.1.1.07.003.0368-2011):

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета |
| Средний диаметр зерна, мм | 0,65±0,05 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,1 |
| Объемная доля фракции, проходящей через сетку № 04, %, не более | 1,0 |
| Степень перевода в Н+-форму, %, не менее | 99 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 94 |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 98 |
| Массовая доля влаги, % | 45-51 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 2,0 |

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее | 450 |
| --- | --- |
| Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более | 5 |
| Разница во времени оседания катионита и анионита, с, не менее – не более | 7-10 |
| Электростатический коэффициент, %, не более | 20 |

* - по требованию потребителя может выпускаться в Na+ - форме для применения в ФСД СОСТГ реакторов типа ВВЭР. При этом показатели качества согласовываются дополнительно.

КАТИОНИТ ТОКЕМ-105-10

ТУ 2227-042-72285630-2015

Сильнокислотный катионит гелевой структуры c высокой степенью перевода в Н+-форму.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+- водородная |

Область применения (согласно РД ЭО 1.1.2.25.0161-2009 и СТО 1.1.1.02.013.0715-2009):

- для использования в катионитных фильтрах СВО-3,6 (доочистка дистиллята) и СВО-7 реакторов типа ВВЭР;

- для использования в катионитных фильтрах СВО-5 реакторов типа ВВЭР при гидразинно-аммиачном водно-химическом режиме;

- для использования в катионитных фильтрах СВО с регенерацией реакторов типа РБМК.

Физико-химические характеристики (согласно СТО 1.1.1.07.003.0368-2011):

Внешний вид

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета

| Размер зерен, мм | 0,40-1,25 |
| --- | --- |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 97 |
| Степень перевода в Н+-форму, %, не менее | 99 |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 97 |
| Массовая доля влаги, % | 45-51 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 94 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 2,0 |
| Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее | 450 |
| Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более | 5 |

КАТИОНИТ  ТОКЕМ-100

ТУ 2227-023-72285630-2011

Высокоемкий сильнокислотный катионит улучшенного гранулометрического	состава. Обладает высокой химической стабильностью и механической прочностью.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+- водородная Na+ - натриевая |

Область применения:

Катионит может быть использован во всех традиционных ионообменных процессах, в том числе:

- на ВПУ для умягчения и деминерализации воды в технологии с прямоточной регенерацией.

Физико-химические характеристики :

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета |  |
| Ионная форма | Н+ | Na+ |

| Коэффициент однородности, не более | 1,6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 |  |  |  |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,40-0,55 |  |  |  |
| Массовая доля влаги, % | 48-56 |  |  | 43-53 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 98 |  |  |  |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 90(95*) |  |  |  |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее |  |  | 2,0 |  |

Размер зерен, мм

0,40-1,25

1,9

Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее

Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более Насыпная  масса, г/см3

Истинная   плотность, г/см3

0,75-0,82

1,17-1,25

300

10

0,80 – 0,85

1,25-1,29

  - - Показатель в скобках при поставках на АЭС

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| --- | --- |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,35 |
| Максимальная температура, оС | 120 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Н+ в Na+-форму, % | 5-8 |
| Регенерирующий раствор, % Н+ -форма Na+ -форма | (1-1,5-3,0) H2SO4 (4-5) HCl (6-10) NaCl |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 3-5 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 50-80 |

КАТИОНИТ  ТОКЕМ-140

ТУ 2227-016-72285630-2010

Сильнокислотный гелевый катионит с однородным гранулометрическим  составом. Коэффициент однородности  катионита менее 1,1.

Высокий уровень монодисперсности и отсутствие мелкой фракции обеспечивает значительное снижение гидравлического сопротивления по высоте слоя, что позволяет работать на больших скоростях потока, повышает эффективность регенерации и дает экономию реагентов и воды на отмывку катионита.

Однородный гранулометрический состав, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон увеличивает скорость диффузии и площадь контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена. Это повышает уровень статической и динамической обменной емкости катионита.

Катионит устойчив к механическим и химическим воздействиям, имеет высокую осмотическую стабильность, как следствие – увеличивается срок службы монодисперсного катионита в сравнении с полидисперсным катионитом как минимум в два раза.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфогруппа |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Н+- водородная Na+ - натриевая |

Область применения:

Монодисперсный катионит ТОКЕМ-140 может быть использован на всех традиционных водоподготовительных установках (ВПУ), в том числе:

    - на ВПУ для умягчения и деминерализации воды в технологии с прямоточной регенерацией;

    - на ВПУ для умягчения и деминерализации воды в  технологии с противоточной регенерацией в зажатом слое.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид

Сферические прозрачные зерна от желтого до темно-коричневого цвета

| Ионная форма | Н+ | Na+ |
| --- | --- | --- |

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Средний диаметр зерна, мм |  | 0,65±0,05 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент однородности, не более | 1,1 |  |  |
| Объемная доля фракции, проходящей через сетку № 04К, %, не более | 1,0 |  |  |
| Объемная доля фракции на сетке № 08К, %, не более | 2,0 |  |  |
| Массовая доля влаги, % | 48-55 |  | 43-50 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 98 |  |  |

Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее

1,9

2,0

Процент  целых гранул  в  товарном  продукте, %, не  менее	95

Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее

Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более Насыпная  масса, г/см3

Истинная   плотность, г/см3

0,75-0,80

1,20-1,25

300

10

0,80-0,85

1,26-1,30

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| --- | --- |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,0 |
| Максимальная температура, оС | 120 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Н+ в Na+-форму, % | 5-8 |
| Регенерирующий раствор, % Н+ -форма Na+ -форма | (1-1,5-3,0) H2SO4 (4-5) HCl (6-10) NaCl |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-4 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 50-80 |

КАТИОНИТ  ТОКЕМ-200

ТУ-2227-019-72285630-2009

Слабокислотный пористый катионит с улучшенной осмотической стабильностью, высоким уровнем  полной  и  динамической  обменной  емкости.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | акрил-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | карбоксильная |
| Структура | макропористая |
| Ионная форма | Н+- водородная Na+ - натриевая |

Область применения:

- удаление бикарбонатной жесткости воды;

- селективное удаление железа и других двухвалентных металлов (медь, никель, цинк);

- в комбинации с сильнокислотным  катионитом  для  удаления  катионов;

- в качестве  буферного  фильтра  перед  сильнокислотным  катионитом;

- очистка, извлечение, концентрирование и разделение веществ в разных областях промышленности.

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Сферические непрозрачные зерна от белого до светло-желтого цвета |  |
| Ионная форма | Н+ | Na+ |
| Размер зерен, мм | 0,315-1,600 |  |
| Коэффициент однородности, не более | 1,6 |  |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 |  |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,4-0,6 |  |
| Массовая доля влаги, % | 45-55 55-65 |  |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 98 |  |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее |  |  |

Физико-химические характеристики :

95

Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее

Динамическая обменная емкость с заданным расходом

4,3

регенерирующего вещества, моль/м3  (г-экв/м3), не менее	2300

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее | 300 |
| --- | --- |
| Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более | 10 |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,74-0,80 0,78-0,88 |
| Истинная плотность, г/см3 Технологические характеристики: | 1,14-1,20 1,20-1,25 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ | И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |

| Минимальная высота слоя, мм | 600 |
| --- | --- |
| Максимальная температура, оС | 120 |
| Диапазон рН | 5-14 |
| Дыхание при переходе из: Н+ в Na+-форму Н+ в Сa+-форму, % | 40-60 7 |
| Регенерирующий раствор, % Н+ -форма | (0,3-0,8) H2SO4 (4-5) HCl |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 3-5 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

АНИОНИТ	ТОКЕМ-805 NR

ТУ 2227-042-72285630-2015

Сильноосновный анионит гелевой структуры ядерного класса.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | четвертичные аммониевые группы основного характера (тип 1) |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | ОН- -гидроксильная |

Область применения (согласно РД ЭО 1.1.2.25.0161-2009 и СТО 1.1.1.02.013.0715-2009):

- для использования в анионитных фильтрах СВО-1 реакторов типа ВВЭР;

- для использования в анионитных фильтрах СВО-2,4,6 (очистка борного концентрата) реакторов типа ВВЭР;

- для использования в анионитных фильтрах СВО без регенерации реакторов типа РБМК;

- для использования в нерегенерируемых ФСД СВО-1 реакторов типа ВВЭР с катионитом ТОКЕМ-105-10 NR;

- для использования в ФСД СВО без регенерации реакторов типа РБМК с катионитом ТОКЕМ-105-10 NR.

Физико-химические характеристики (согласно СТО 1.1.1.07.003.0368-2011):

Внешний вид

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Сферические зерна от светло- желтого до коричневого цвета

| Размер зерен, мм | 0,4-1,25 |
| --- | --- |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 97 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 90 |
| Массовая доля влаги, % | 55-60 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,10 |
| Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/л, не более | 0,5 |
| Массовая доля ионов хлора, мг/см3, не более | 0,15 |

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее | 400 |
| --- | --- |
| Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более | 5 |
| Разница во времени оседания катионита и анионита, с, не более | 6 |
| Электростатический коэффициент, %, не более | 15 |

АНИОНИТ  ТОКЕМ-805

ТУ 2227-042-72285630-2015

Сильноосновный анионит гелевой структуры в рабочей форме.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | четвертичные аммониевые группы основного характера (тип 1) |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | ОН- -гидроксильная |

Область применения (согласно РД ЭО 1.1.2.25.0161-2009 и СТО 1.1.1.02.013.0715-2009):

- для использования в анионитных фильтрах СВО-3,6 (доочистка дистиллята) и СВО-7 реакторов	типа ВВЭР;

- для использования в анионитных фильтрах СВО-5 реакторов типа ВВЭР;

- для использования в анионитных фильтрах СВО с регенерацией реакторов типа РБМК.

Физико-химические характеристики (согласно СТО 1.1.1.07.003.0368-2011):

Внешний вид

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Сферические зерна от светло- желтого до коричневого цвета

| Размер зерен, мм | 0,4-1,25 |
| --- | --- |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 97 |
| Степень перевода в ОН--форму, %, не менее | 95 |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 97 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 90 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,10 |
| Массовая доля влаги, % | 55-60 |
| Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/л, не более | 0,5 |
| Динамическая обменная емкость, моль/м3, не менее | 600 |
| Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее | 450 |
| Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более | 5 |

АНИОНИТ	ТОКЕМ-845

ТУ 2227-042-72285630-2015

Сильноосновный гелевый анионит с однородным гранулометрическим  составом в рабочей форме.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | четвертичные аммониевые группы основного характера (тип 1) |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | ОН- -гидроксильная |

Область применения (согласно РД ЭО 1.1.2.25.0161-2009 и СТО 1.1.1.02.013.0715-2009):

- для использования в анионитных фильтрах СВО-3,6 (доочистка дистиллята) и СВО-7 реакторов типа ВВЭР;

- для использования в анионитных фильтрах СВО-5 реакторов типа ВВЭР ;

- для использования в анионитных фильтрах СВО с регенерацией реакторов типа РБМК;

- для использования в ФСД БОУ реакторов типа ВВЭР с катионитом ТОКЕМ-145-10 и ТОКЕМ-145-16 при любом водно-химическом режиме;

- для использования в ФСД СВО с регенерацией реакторов типа РБМК с катионитом ТОКЕМ-145-10;

- для использования в ФСД установок конденсатоочистки реакторов типа РБМК с катионитом ТОКЕМ-145-10;

- для использования в ФСД на ХВО с катионитом ТОКЕМ-145-10;

- для использования в ФСД СОСТГ реакторов типа ВВЭР с ТОКЕМ145-10(Na+).

Физико-химические характеристики (согласно СТО 1.1.1.07.003.0368-2011):

Внешний вид

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Сферические зерна от светло-желтого до коричневого цвета

Средний   диаметр зерна, мм Коэффициент однородности, не более

0,60±0,05

1,1

Объемная доля фракции, проходящей через сетку № 04, %, не более	1,0

Процент  целых  гранул  в  товарном  анионите, %, не менее Осмотическая стабильность, %, не менее

Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3),

не менее

98

90

1,10

Массовая доля влаги, %	50-55

Динамическая обменная емкость, моль/м3, не менее	600

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/л, не более | 0,5 |
| --- | --- |
| Степень перевода в ОН--форму, %, не менее | 95 |
| Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее | 450 |
| Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более | 5 |
| Разница во времени оседания катионита и анионита, с, не менее – не более | 7-10 |
| Электростатический коэффициент, %, не более | 20 |

АНИОНИТ	ТОКЕМ-845 NR

ТУ 2227-042-72285630-2015

## Сильноосновный гелевый анионит ядерного класса с однородным гранулометрическим составом.

Матрица Функциональная группа

Структура Ионная форма

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

стирол-дивинилбензольная

четвертичные аммониевые

группы основного характера

(тип 1)

гелевая

ОН-  -гидроксильная

# Область применения (согласно РД ЭО 1.1.2.25.0161-2009 и СТО 1.1.1.02.013.0715-2009):

- для использования в анионитных фильтрах СВО-1 реакторов типа ВВЭР;

- для использования в анионитных фильтрах СВО-2,4,6 (очистка борного концентрата) реакторов типа ВВЭР;

- для использования в анионитных фильтрах СВО без регенерации реакторов типа РБМК.

# Физико-химические характеристики (согласно СТО 1.1.1.07.003.0368-2011):

| # НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | # НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от светло- желтого до коричневого цвета |
| Средний диаметр зерна, мм | 0,60±0,05 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,1 |
| # Объемная доля фракции, проходящей через сетку № 04, %, не более | # 1,0 |
| # Процент целых гранул в товарном анионите, %, не менее | 97 |
| # Осмотическая стабильность, %, не менее | # 90 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | # 1,1 |
| # Массовая доля влаги, % | 50-55 |
| # Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/дм3, не более | # 0,5 |
| # Массовая доля иона хлора, мг/см3, не более | 0,15 |
| # Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее | # 400 |
| # Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более | # 5 |

АНИОНИТ ТОКЕМ-405 NR

ТУ 2227-042-72285630-2015

Слабоосновный  анионит гелевой структуры ядерного класса.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | полиакрилат |
| Функциональная группа | третичный амин |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | свободное основание |

Область применения (согласно РД ЭО 1.1.2.25.0161-2009):

- для использования в анионитных фильтрах СВО-4 реакторов типа ВВЭР.

Физико-химические характеристики (согласно СТО 1.1.1.07.003.0368-2011):

Внешний вид

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Сферические зерна от молочного до желтого цвета

| Размер зерен, мм | 0,40-1,25 |
| --- | --- |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 97 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 85 |
| Массовая доля влаги, % | 54-64 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,6 |
| Массовая доля ионов хлора, мг/см3, не более | 0,15 |
| Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее | 400 |
| Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более | 5 |

АНИОНИТ	ТОКЕМ-800

ТУ 2227-025-72285630-2011

Высокоемкий сильноосновный анионит гелевой структуры, с улучшенным гранулометрическим составом и осмотической стабильностью.

Хорошо удаляет  из  воды  кремниевую  кислоту  и  анионы  кислот.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | стирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | четвертичные аммониевые группы основного характера (тип 1) |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | Cl- - хлоридная OH- - гидроксильная |

Область применения:

Анионит может быть использован во всех традиционных ионообменных процессах, в том числе:

- на ВПУ для деминерализации воды в технологии с прямоточной регенерацией;

-очистка конденсата.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Внешний вид Размер зерен, мм

Объемная доля рабочей фракции, %, не менее

Сферические зерна от белого до коричневого цвета

0,40-1,25

96

Эффективный размер зерен, мм, не  более	0,6

Коэффициент однородности, не более	1,6

Массовая доля влаги в Cl-  - форме, %	35-50

Осмотическая стабильность, %, не менее Удельный объем в ОН--форме, см3/г

Полная статическая обменная емкость в OH- - форме, ммоль/см3  (мг-экв/cм3),

Равновесная статическая обменная емкость в OH- - форме,

95

2,7-3,3

1,15

ммоль/м3(мг-экв/см3), не менее	1,0

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества моль/м3 (г-экв/м3), не менее | 700 |
| --- | --- |
| Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/л, не более | 0,55 (0,5)* |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 90 (95)* |
| Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее | 300 |
| Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более | 10 |
| Насыпная масса в Cl- -форме, г/см3 | 0,70-0,74 |
| Истинная плотность в Cl- -форме, г/см3 | 1,06-1,10 |
| * - Показатель в скобках при поставках на АЭС |  |

Технологические  характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,35 |
| Максимальная температура, оС Cl- -форма OH--форма | 80 60 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Cl-- в ОН--форму, % | 20 |
| Регенерирующий раствор, % | (3-4) NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 3-6 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

АНИОНИТ	ТОКЕМ-840

ТУ 2227-016-72285630-2010

Сильноосновный гелевый анионит с однородным гранулометрическим  составом. Коэффициент однородности  анионита менее 1,1. Высокий уровень монодисперсности и отсутствие мелкой фракции обеспечивает значительное снижение гидравлического сопротивления по всей высоте слоя, что позволяет работать на больших скоростях потока, повышает эффективность регенерации и дает экономию реагентов и воды на отмывку анионита. Повышенная скорость регенерации способствует снижению отрицательного воздействия органических веществ на ионит. Это особенно важно для анионита, который по своей природе имеет сродство к органическим соединениям.

Однородный гранулометрический  состав, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон увеличивают скорость диффузии и площадь контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена. Это повышает уровень статической и динамической обменной емкости анионита.

Анионит имеет высокую осмотическую стабильность, что ведет к увеличению срока службы монодисперсного анионита в сравнении с полидисперсным продуктом.

Матрица Функциональная группа

Структура Ионная форма

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

стирол-дивинилбензольная четвертичные аммониевые

группы основного характера (тип 1)

гелевая

Cl- - хлоридная ОН-- гидроксильная

Область применения:

Монодисперсный анионит ТОКЕМ-840 может быть использован на всех традиционных водоподготовительных установках (ВПУ), в том числе:

- на ВПУ для	ионирования  воды в технологии с прямоточной регенерацией;

- на  ВПУ для	ионирования  воды в  технологии с	противоточной регенерацией в зажатом слое;

- очистка конденсата.

Физико-химические характеристики :

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА

Сферические прозрачные зерна

Внешний вид

от белого

до коричневого цвета

продолжение таблицы (физико-химические характеристики) Средний диаметр зерен, мм

Коэффициент однородности, не более

0,60±0,05

1,1

Объемная доля фракции, проходящей через сетку № 04К, %, не более	1,0 Объемная доля фракции на сетке № 08К, %, не более	2,0

Массовая доля влаги в Cl-  -форме, %	35-50

Осмотическая стабильность, %, не менее

Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее Полная статическая обменная емкость в ОН--форме,

ммоль/см3  (мг-экв/cм3), не менее

Равновесная статическая обменная емкость в ОН--форме,

98

95

1,15

ммоль/м3(мг-экв/см3), не менее	1,0

Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/л, не более	0,55 (0,5)*

Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее

Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более Насыпная  масса в Cl-  -форме, г/см3

Истинная  плотность в Cl-  -форме, г/см3

300

10

0,66-0,72

1,06-1,10

  - - Показатель в скобках при поставках на АЭС

Технологические  характеристики:

| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: |  |
| --- | --- |
| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, кПа·ч/м2 | 1,0 |
| Максимальная температура, оС Cl- -форма OH--форма | 80 60 |
| Диапазон рН | 0-14 |
| Дыхание при переходе из Cl-- в ОН--форму, % | 20 |
| Регенерирующий раствор, % | (3-4) NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 2-4 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

АНИОНИТ  ТОКЕМ-400

ТУ 2227-032-72285630-2014

Слабоосновный анионит гелевой структуры  с  высокой  обменной  емкостью, механической и осмотической стабильностью,  устойчивый к органическим  загрязнениям. Анионит имеет высокую  емкость, более устойчив к загрязнению органикой по сравнению со слабоосновными полистирольными анионитами.

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Матрица | полиакрилат |
| Функциональная группа | третичный амин |
| Структура | гелевая |
| Ионная форма | свободное основание |

Область применения:

- обессоливание  воды в промышленном производстве пара;

- удаление органических веществ.

Физико-химические характеристики :

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сферические зерна от молочного до желтого цвета |
| Размер зерен, мм | 0,315-1,25 |
| Коэффициент однородности, не более | 1,6 |
| Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 95 |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,4-0,7 |
| Массовая доля влаги, % | 54-64 |
| Осмотическая стабильность, %, не менее | 98 |
| Полная статическая обменная емкость, ммоль/см 3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,6 |
| Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества моль/м3 (г-экв/м3), не менее | 1200 |
| Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 95 |

продолжение таблицы (физико-химические характеристики)

| Средняя механическая прочность, г/гранула, не менее | 300 |
| --- | --- |
| Кол-во гранул с механической прочностью < 200 г/гранула, %, не более | 10 |
| Насыпная масса, г/см3 | 0,66-0,74 |
| Истинная плотность, г/см3 | 1,04-1,09 |

Технологические  характеристики:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| Минимальная высота слоя, мм | 800 |
| --- | --- |
| Максимальная температура, оС | 40 |
| Диапазон рН | 0-8 |
| Дыхание при переходе из Cl- в форму свободного основания, % | 25 |
| Регенерирующий раствор, % | (2-4) NaOH |
| Расход воды на отмывку, об./об. | 8-14 |
| Расширение слоя ионита при взрыхлении, % | 80-100 |

В ООО ПО "ТОКЕМ" внедрена система менеджмента качества применительно к разработке и производству химической продукции в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001 - 2015 (ISO 9001 :2015) Регистрационный № РОСС RU.АС13.К00030

650992, Россия, Кемерово, ул. Карболитовская 1

тел.: (3842) 32-50-70 | факс: 32-52-00 | tokem@tokem.ru

ОТК (3842) 32-51-08 | otk@tokem.ru

Отдел продаж (3842) 32-51-29 | td.tokem@mail.ru

Московский филиал (495) 941-93-00 | td_tokem@rambler.ru www.tokem.ru